## Plan1
NÃO CONFORMIDADES
DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
Não utilização do dispositivo de bloqueio de chave de segurança durante os procedimentos realizados nas bancadas. |  |  | Curto
Procedimentos inadequados |  |  | Curto
Fusíveis não dimensionados. |  |  | Curto
Não houve treinamento para situações de emergências, como primeiros socorros e combate a incêndios. |  |  | Curto
Pessoal não qualificado nos termos da NR-10. |  |  | Curto
Risco de choque elétrico devido à falta de proteção das placas das bancadas. |  |  | Curto
Não é disponibilizado nenhum EPI, bem como orientações sobre o uso de EPI nas atividades laboratoriais e ações de resposta no caso de situações anormais durante as atividades. |  |  | Curto
Os cabos para realizar os experimentos não possuem diferenciação, todos da mesma cor. |  |  | Curto
Instalação inadequada do DDR. |  |  | Curto
Ausência de botão de emergência nas bancadas. |  |  | Curto
Não há identificação de área energizada e tensão. |  |  | Médio
Falta de manutenção no ambiente de trabalho |  |  | Médio
O SPDA do prédio não atende a norma vigente |  |  | Médio
Diagrama unifilar não atualizado. |  |  | Médio
A montagem dos experimentos exigem posições ergonomicamente inadequadas. |  |  | Médio
Falta de impedimento de acesso ao motor em funcionamento. |  |  | Médio
Área de trabalho com equipamentos improvisados. |  |  | Médio
Quadro de distribuição obstruído. |  |  | Médio
Ausência de mapa de riscos. |  |  | Longo
Acúmulo de matérias propiciando o surgimento de animais peçonhentos. |  |  | Longo
Falta de extintor no interior da sala. |  |  | Longo
Iluminação inadequada. |  |  | Longo
O laboratório não possui iluminação de emergência. |  |  | Longo
Falta de rota de fuga no caso de queda de energia ou sinistros. |  |  | Longo
LEGENDA
Curto | Até 6 mês
Médio | Entre 6 a 12 meses
Longo | Entre 12 a 18 meses

## Plan2
CRONOGRAMA - AÇÕES CORRETIVAS
Duração (meses)
Ações |  | Severidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Instruir à utilização do bloqueio de chave de segurança durante os experimentos |  | Alta
Adequar os procedimentos técnicos |  | Alta
Disponibilizar fusíveis conforme solicita o roteiro dos experimentos |  | Alta
Disponibilizar treinamento para situações de emergência e combate a incêndio |  | Alta
Qualificar pessoal para trabalhar com eletricidade |  | Alta
Inserir isolamento nas partes vivas das placas nas bancadas |  | Alta
Disponibilizar EPI's e EPC's |  | Alta
Identificar os cabos utilizados para experimentos com padronização de cores |  | Alta
Instalar adequadamente o DDR, após executar o aterramento. |  | Alta
Disponibilizar botões de emergência em todas as bancadas |  | Alta
Colocar identificação de área energizada na sala |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Inserir sinalização nas bancadas |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Realizar as manutenções no laboratório periodicamente |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Implantar o projeto de SPDA existente |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Atualizar diagrama unifilar |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Realizar análise ergonômica do laboratório PK-12 |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Instalar proteção de segurança para os motores |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Disponibilizar equipamentos apropriados para substituir soluções improvisadas |  | Média | bar: Duração (meses) 1 to Duração (meses) 12
Desobstruir o quadro de distribuição |  | Baixa
Elaborar mapa de riscos e fixá-lo em local de boa visibilidade |  | Baixa
Elaborar plano de limpeza semanal |  | Baixa
Implantar um extintor de incêndio e realizar inspeções periódicas |  | Baixa
Realizar projeto luminotécnico para atender níveis de iluminância adequados |  | Baixa
Instalar de iluminação de emergência |  | Baixa
Implantar rota de fuga na sala PK-12 |  | Baixa